Публичное акционерное общество

«Россети Юг»

(ПАО «Россети Юг»)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

(по направлению)

________________И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению

________________Д.О. Журавлев

ПАСПОРТ УСЛУГИ

«Программирование электронного счетчика эл. энергии»

2023 год

- ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:

«Программирование электронного счетчика эл. энергии»

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Категория надежности - I/II/III;

Класс напряжения - 0.22/0.4/6/10/35/110 кВ;

Максимальная мощность – от 1кВт и выше;

Вид оборудования – прибор учета.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ:

Выполнение работ по программированию приборов учета на объекте заказчика.

- СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ:

1. Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением

2. Доставка на объект

3. Допуск к работе

4. Подготовка рабочего места

5. Наружный осмотр прибора учета и ТТ

6. Проверка значности, периодичности поверки счетчика, номера счетчика

7. Изучение паспорта, инструкции

8. Подготовка к работе ПК

9. Подключение ПК к прибору учета

10. Настройка соединения между ПК и прибором учета

11. Проверка конфигурации ПО прибора учета

12. Считывание данных с прибора учета и сохранение файла состояния на ПК

13. Пломбирование прибора учета

14. Оформление окончания работ

15. Следование с места работы

- ЮРИДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.         № 354 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н (в редакции, действующей на дату оказания услуги).

- СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

Определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.

- ПОРЯДОК И СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в размере и сроки, установленные условиями договора.

- ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:

Заключенный договор возмездного оказания услуг, если стоимость услуги свыше 50 000 руб. с учетом НДС,

Оформленный счет-договор, если стоимость услуги не превышает 50 000 руб. с учетом НДС.

- ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

- Заявление Заказчика;

- Учредительные документы (для юридических лиц);

- Копия паспорта (для физических лиц и ИП);

- Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или выписка из ЕГРИП (для ИП);

- Согласие на обработку персональных данных (в том числе и на передачу третьей стороне).

- Доверенность или иные документы (оригинал и копия), подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в ПАО «Россети Юг» (если заявка/договор подается/подписывается представителем заявителя).

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- Заявление на оказание услуги;

- Заключенный договор возмездного оказания услуги;

- Произведенная оплата по договору (счету) на оказание услуги.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

1. Обеспечение способности получать, преобразовывать, сохранять и передавать сведения о параметрах измеряемых величин в автоматическом и ручном режимах. Организация возможности оплаты объема потребления э/э в соответствии с выбранным тарифным расписанием, установленным (ежегодно) Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области.

Деление тарифа по зонам суток осуществляется по следующей схеме:

— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.

— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.

2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и иные отчетные документы в соответствии с условиями договора.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ФОРМА И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление о предоставлении услуги по рекомендуемой форме (Приложение 1, 2) подается заявителем:

- при очном обслуживании;

- через официальный сайт Общества;

- корреспонденция;

- портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСЛУГИ*

Технологические карты услуги представлена в Приложении 1

Приложение 1.

|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Программирование многофункционального счетчика с применением мобильных устройств у потребителей юридических и приравненных к ним лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  | Группа по ЭБ | Принятое обозначение | Кол-во человек | Итого человек | Норма времени на 1 точку учета |  |  |  |  |
| Производитель работ: электромонтер (мастер, техник, инженер) Член бригады: электромонтер (техник, мастер, контролер, инженер) |  |  | Не менее IV Не менее III | Э4 Э3 | 1 1 | 2 | 1,17 ч |  |  |  |  |
| Основные и дополнительные средства защиты, средства индивидуальной защиты |  |  | Правила и инструкции по охране труда |  | Особые условия проведения работ |  |  |  |  |  |  |
| Спецодежда и спецобувь - 2 комплекта. Перчатки диэлектрические - 2 пары. Указатель напряжения до 1000В (однополюсный, двухполюсный)- 2 шт. Комплект ручного изолирующего инструмента - 2 комплекта. Защитные очки - 2 шт. Газовый баллончик или ультразвуковой прибор для отпугивания собак-1 шт. Защитная каска-2 шт. Плакаты по безопасности - 1 комплект. |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н) с изменениями от 29.04.22г. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утв. Приказом Минтруда РФ №835н от 27.11.2020 г.) Стандарт СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок Применения Э.З.С. в ПАО «Россети». Инструкция по применению и испытанию средств защиты. Инструкция по охране труда. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |  | Работы производятся по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000В потребителей электрической энергии. При выполнении работ на оборудовании филиала работы производятся по наряду или распоряжению. При работах в электроустановках смежных электросетевых организаций, потребителей электрической энергии – юридических лиц, имеющих собственный электротехнический персонал работы, выполняются на правах командированного персонала, в качестве членов бригады. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое оснащение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектующие изделия и материалы, документация |  | Приспособления, инвентарь. |  |  | Средства оказания первой помощи |  |  |  |  |  |  |
| Сопроводительное письмо потребителю (при работах на правах командированного персонала), журнал учета работ по нарядам и распоряжениям или бланк производственного задания. Удостоверение работника филиала |  | Ноутбук или планшет Комплект преобразователей цифровых Фонарь аккумуляторный. Рабочая тетрадь Ручка шариковая Планшет Удлинитель для питания прибора Сумка (портфель) для инструмента. |  |  | Аптечка первой медицинской помощи (находится в бригадном автомобиле). |  |  |  |  |  |  |

| График выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Э4 |  | 1 | Э4 Э3 | 2 | Э4 |
|  |  | Допуск к работе |  |  | Программирование, считывание данных с приборов учета |  | Оформление окончания работы. |
| Технология работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Исполнитель |  | Содержание операций |  |  |  |  |
| 0 | Э3 |  | 1. Формирование задания на выполнение работ. 2. Определение необходимого оборудования и программного обеспечения. 3. Проверка комплектации защитными средствами, приспособлениями, комплектующими изделиями, средствами оказания первой медицинской помощи и документацией, необходимой для работы. 4. Переезд на рабочее место. 5. Оформление начала работ. Подготовка рабочего места, целевой инструктаж и допуск бригады. 6. Установка плакатов безопасности и ограждений (при необходимости). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Э3 |  | 1. Проверка соответствия типа прибора учета, заводского номера сведениям маршрутного листа (при необходимости), наличие и целостность пломб энергоснабжающей организации и государственной поверки. 2. Проверка наличия видимых нарушений, при которых прибор учета не пригоден к коммерческим расчетам (отсутствие клеммной крышки, отсутствие стекла или наличие в нем трещин, нарушение клеевого соединения стекла и корпуса прибора учета, наличие трещин и проколов в корпусе приборов учёта, отсутствие индикации работы счетчика и т.д.) 3. Подключить интерфейсный кабель (оптический преобразователь) к соответствующему разъему в ноутбуке, при использовании выхода интерфейса прибора учета - снять крышку клеммной коробки, подключить интерфейсный кабель 4. Включить ноутбук, загрузить программу опроса на конкретный тип электросчетчика. Оптический преобразовать подключить к оптопорту счетчика 5. Произвести опрос прибора учета за необходимый период времени, проверить полноту считанных данных либо программирование 6. Сохранить считанные данные 7. Отключить ноутбук, отсоединить интерфейсный кабель (оптический преобразователь) от прибора учета и ноутбука 8. Установить и опломбировать крышку клеммной коробки или крышку оптопорта (при необходимости) 9. Занесение показаний приборов учета в Бланк Акта съема показаний приборов учета потребителей юр. лиц, подпись акта потребителем (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Э3 |  | Оформление окончание работ. |  |  |  |  |  |  |