Публичное акционерное общество

«Россети Юг»

(ПАО «Россети Юг»)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

(по направлению)

________________И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению

________________Д.О. Журавлев

ПАСПОРТ УСЛУГИ

«Установка/замена приборов учета (однофазный, трехфазный ПУ)»

2023 год

- ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:

«Установка/замена приборов учета (однофазный, трехфазный ПУ)»

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающее оборудование которых технологически подключено к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» (по заявлению потребителя).

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ:

Выполнение работ по установке/замене приборов учета (однофазного, трехфазного ПУ). Услуга предоставляется на объекте Заявителя.

- СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ:

- Выезд на объект Заявителя;

- Осмотр объекта Заявителя;

- Проверка подлежащего демонтажу однофазного или трехфазного ПУ;

- Демонтаж установленного однофазного или трехфазного ПУ;

- Монтаж нового однофазного или трехфазного ПУ;

- Проверка установленного однофазного или трехфазного ПУ;

- Допуск установленного однофазного или трехфазного ПУ в эксплуатацию.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.         № 354 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (в редакции, действующей на дату оказания услуги);

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н (в редакции, действующей на дату оказания услуги).

- СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

Определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.

- ПОРЯДОК И СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в размере и сроки, установленные условиями договора.

- ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:

Заключенный договор возмездного оказания услуг, если стоимость услуги свыше 50 000 руб. с учетом НДС,

Оформленный счет-договор, если стоимость услуги не превышает 50 000 руб. с учетом НДС.

- ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

- Заявление Заказчика;

- Учредительные документы (для юридических лиц);

- Копия паспорта (для физических лиц и ИП);

- Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или выписка из ЕГРИП (для ИП);

- Согласие на обработку персональных данных (в том числе и на передачу третьей стороне).

- Доверенность или иные документы (оригинал и копия), подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в ПАО «Россети Юг» (если заявка/договор подается/подписывается представителем заявителя).

- Эксплуатационная и техническая документация (АРБП, АРЭО, Акт об осуществлении ТП, акт ввода в эксплуатацию (или последней проверки) ПУ, подлежащего демонтажу и т.д.)

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- Заявление на оказание услуги;

- Заключенный договор возмездного оказания услуги;

- Произведенная оплата по договору (счету) на оказание услуги.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

- Замена и ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и иные отчетные документы в соответствии с условиями договора.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ФОРМА И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление о предоставлении услуги по рекомендуемой форме (Приложение 1, 2) подается заявителем:

- при очном обслуживании;

- через официальный сайт Общества;

- корреспонденция;

- портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСЛУГИ*

Технологические карты услуги представлены в Приложениях 1-3

Приложение 1

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Замена однофазного счетчика электрической энергии в электроустановках до 1000В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа по ЭБ |  |  | Принятое обозначение |  |  | Кол-во человек |  |  | Итого человек | Норма времени |
| Производитель работ: электромонтер (инженер, мастер, техник) Член бригады: электромонтер (инженер, мастер, техник, контролер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее IV Не менее III |  |  | Э4 Э3 |  |  | 1 1 |  |  | 2 | 1,25ч |
| Основные и дополнительные средства защиты, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  | Правила и инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  | Особые условия проведения работ |  |  |  |  |  |  |
| Спецодежда и спецобувь - 1 комплект Перчатки диэлектрические - 1 пара Указатель напряжения 0,4кВ однополюсный - 1 шт. Указатель напряжения 0,4кВ двухполюсный - 1 шт. Инструмент с изолирующими рукоятками - 1 комплект Защитные очки - 1 шт. Клещи токоизмерительные - 1 шт. Газовый баллончик или ультразвуковой прибор для отпугивания собак - 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаев на производстве. Инструкция по охране труда электромонтёра по эксплуатации электросчетчиков. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. |  |  |  |  |  |  |  | Указанный состав бригады является минимальным. Работа выполняется на правах командированного персонала по распоряжению или наряду. В электроустановках напряжением до 1000В потребителей, имеющих обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по гражданско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки) могут проводиться по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя потребителя. В электроустановках ПО (РЭС) работы выполняются по распоряжению. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое оснащение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектующие изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления, инвентарь. |  |  |  |  |  | Средства оказания первой помощи. |  |  |  |  |  |
| 1. Счетчик однофазный. 2. Пломбировочный материал. 3.Бланки актов проверки (допуска в эксплуатацию) и неучтенного потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секундомер - 1 шт. Электрический фонарь - 1 шт. Монтажный инструмент - 1 комплект Набор метизов - 1 комплект Ручка шариковая - 1 шт. |  |  |  |  |  | Аптечка первой медицинской помощи (находится в бригадном автомобиле). |  |  |  |  |  |
| Этапы выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | Э3 |  |  | 1 | Э4Э3 |  | 2 | Э4Э3 |  |  | 3 | Э4Э3 |  |  |  |  | 4 | Э3 |  |  |
|  |  | Подготовка к работе |  |  |  | Допуск к работе |  |  | Проверка схемы подключения |  |  |  | Проверка правильности работы электросчетчика |  |  |  |  |  | Оформление окончания работы |  |  |
| Технология работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  |  | Исполнитель | Содержание операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | Э4 | - Получение производственного задания на выполнение работ. - Проверка наличия, исправности и пригодности средств защиты, инструмента, материалов и приспособлений. - Перемещение к месту производства работ. - Допуск потребителем электрической энергии к счетчику электрической энергии (далее – счетчик, прибор учета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Э4Э3 | - Обеспечить освещение рабочего места. - Произвести осмотр и фотофиксацию состояния шкафа учета, а также пломб и знаков визуального контроля, установленных на нем и соответствие их номеров данным предыдушей проверки. - Проверить исправность указателей напряжения на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением. - Проверить отсутствие напряжения на корпусе шкафа учета. - Снять контрольные пломбы и открыть шкаф учета. - Проверить отсутствие напряжения на металлических панелях крепления прибора учета. - Произвести осмотр ввода на предмет целостности и несанкционированного вмешательства с целью искажения показаний прибора учета. - Произвести осмотр и фотофиксацию состояния, прибора учета, вводного коммутационного аппарата, а также пломб и знаков визуального контроля, установленных на них. - Проверить соответствие типа и заводского номера установленного прибора учета сведениям предыдущей проверки. - Проверить наличие и целостность установленных контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также соответствие их номеров данным предыдущей проверки. - Визуально проверить отсутствие нарушений, при которых прибор учета не пригоден к коммерческим расчетам (механическое повреждение прибора учета, неотображение результатов измерений, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета). - Проверить наличие акта входного контроля на устанавливаемый прибор учета, а также наличие и соответствие установленных при входном контроле пломб и знаков визуального контроля указанным в акте входного контроля. - Отключить нагрузку. - Отключить напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить отключенное положение коммутационных аппаратов. - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Внимание: выявленные нарушения в учете электроэнергии должны быть оформлены актом о неучтенном потреблении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Э4Э3 | - Снять контрольные пломбы и клеммную крышку счетчика. - Произвести включение вводного коммутационного аппарата. - Произвести проверку схемы подключения, согласно указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Произвести отключение электросчётчика вводным коммутационного аппарата. - Произвести демонтаж электросчётчика. - Установить электросчётчик. - Произвести подключение счетчика согласно схемы, указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Проверить затяжку клеммных зажимов счетчика и винта напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Э4Э3 | - Подать напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить наличие напряжения на счетчике, правильность подключения фазного провода. - Подключить нагрузку. - Проверить правильность работы счетчика.2 - Установить клеммную крышку счетчика. - Опломбировать клеммную крышку счетчика (вводной коммутационный аппарат, шкаф учета). - Произвести фотофиксацию шкафа учета, прибора учета, вводного коммутационного аппарата, а также пломб и знаков визуального контроля, установленных на них. - Составить акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета установленной формы. - Подписать акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета у потребителя электроэнергии (его представителя), у лиц принимавших участие в проверке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Э4 | - Удалить бригаду с рабочего места. - Уведомить вышестоящий оперативный персонал об окончании работ. - Оформить окончание работ. Внимание: по окончанию работ акт допуска прибора учета в эксплуатацию должен быть сдан работнику, ответственному за внесение информации в программный комплекс SAP/IS-U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Принципиальная схема включения счетчика. Генератор Нагрузка L 0 L 0 рис.1. Схема подключения счетчика - Проверка правильности работы счетчика: Необходимо выполнить замер тока и напряжения. Замерить время, за которое диск счетчика (световой индикатор) делает определенное число оборотов (световых импульсов). Фактическая мощность, подводимая к счетчику, Вт: Рфакт = U * I *Cos φ,где U – измеренное напряжение, В; I – измеренный ток, А; Cosφ - принять равным 0,8 либо по замеру, при подключенной известной только активной нагрузке принять равным 1. Мощность, регистрируемая счетчиком, Вт: Рсч=3,6*106*NT*C, где: N – количество оборотов или импульсов; Т – время замера (сек); С – передаточное число счетчика (об/кВт*час, имп/кВт*час). Определение погрешности: δ=Рсч-РфактРфакт*100, % Значение погрешности не должно превышать 10%. При неравномерной нагрузке необходимо произвести проверку правильности работы счетчика с использованием эталонного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Замена 3-х фазного счетчика электрической энергии прямого включения в электроустановках до 1000В юридических лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа по ЭБ | Принятое обозначение |  | Кол-во человек |  | Итого человек |  |  | Норма времени |  |
| Производитель работ: электромонтер (инженер, мастер, техник) Член бригады: электромонтер (инженер, мастер, техник, контролер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее IV Не менее III | Э4 Э3 |  | 1 1 |  | 2 |  |  | 1,65 ч. |  |
| Основные и дополнительные средства защиты, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  | Правила и инструкции по охране труда |  |  |  |  | Особые условия проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецодежда и спецобувь - 2 комплекта Перчатки диэлектрические - 1 пара Указатель напряжения 0,4кВ однополюсный - 1 шт. Указатель напряжения 0,4кВ двухполюсный - 1 шт. Инструмент с изолирующими рукоятками - 1 комплект Защитные очки - 2 шт. Клещи токоизмерительные - 1 шт. Газовый баллончик или ультразвуковой прибор для отпугивания собак - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Инструкция по охране труда электромонтёра по эксплуатации электросчетчиков. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». |  |  |  |  | Указанный состав бригады является минимальным. Работа выполняется на правах командированного персонала по распоряжению или наряду. В электроустановках напряжением до 1000В потребителей, имеющих обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по гражданско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки) могут проводиться по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя потребителя. В электроустановках ПО (РЭС) работы выполняются по распоряжению. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое оснащение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектующие изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления, приборы, инвентарь. |  |  |  |  | Средства оказания первой помощи. |  |  |  |  |  |
| 1. Счетчик трехфазный 2. Пломбировочный материал. 3. Бланки актов проверки (допуска в эксплуатацию) и неучтенного потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секундомер - 1шт. Электрический фонарь - 1шт. Монтажный инструмент - 1 комплект Набор метизов - 1 комплект Ручка шариковая - 1 шт. |  |  |  |  | Аптечка первой медицинской помощи (находится в бригадном автомобиле). |  |  |  |  |  |
| Этапы выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | Э4 |  | 1 | Э4Э3 | 2 |  | Э4Э3 |  |  | 3 | Э4Э3 |  |  |  | 4 | Э4 |  |  |
|  |  |  | Подготовка к работе |  |  | Допуск к работе |  |  | Замена электросчётчика |  |  |  | Проверка правильности работы электросчетчика |  |  |  |  | Оформление окончания работы |  |  |
| Технология работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Исполнитель |  |  | Содержание операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Э4 |  |  | - Получение производственного задания на выполнение работ. - Проверка наличия, исправности и пригодности средств защиты, инструмента, материалов и приспособлений. - Перемещение к месту производства работ. - Допуск потребителем электрической энергии к счетчику электрической энергии (далее – счетчик, прибор учета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Э4Э3 |  |  | - Обеспечить освещение рабочего места. - Произвести осмотр ввода на предмет целостности и несанкционированного вмешательства с целью искажения показаний прибора учета. - Произвести осмотр и фотофиксацию состояния шкафа учета, а так же пломб и знаков визуального контроля, установленных на нем и соответствие их номеров данным предыдушей проверки. 4. Проверить исправность указателей напряжения на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением. 5. Проверить отсутствие напряжения на металлических панелях крепления счетчика. 6. Проверить соответствие типа и заводского номера установленного счетчика сведениям предыдущей проверки. - Проверить наличие и целостность установленных пломб и (или) знаков поверки. - Проверить наличие и целостность установленных контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также соответствие их номеров данным предыдущей проверки. - Визуально проверить отсутствие нарушений, при которых прибор учета не пригоден к коммерческим расчетам (механическое повреждение прибора учета, неотображение результатов измерений, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета). - Отключить нагрузку. - Отключить напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить отключенное положение коммутационных аппаратов. - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях между каждой фазой и нулем и между фазами. Внимание: выявленные нарушения в учете электроэнергии должны быть оформлены актом о неучтенном потреблении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Э4Э3 |  |  | - Снять контрольные пломбы и клеммную крышку счетчика. - Произвести проверку схемы подключения, согласно указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Произвести отключение электросчётчика. - Произвести демонтаж электросчётчика. - Установить электросчётчик. - Произвести подключение счетчика согласно схемы, указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Проверить затяжку клеммных зажимов счетчика и винтов напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Э4Э3 |  |  | - Подать напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить наличие напряжения на каждом элементе счетчика. - Подключить нагрузку. - Проверить правильность работы счетчика.2 - Установить клеммную крышку счетчика. - Опломбировать клеммную крышку счетчика (вводной коммутационный аппарат, шкаф учета). - Произвести фотофиксацию шкафа учета, прибора учета, вводного коммутационного аппарата, а так же пломб и знаков визуального контроля, установленных на них. - Составить акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета установленной формы. - Подписать акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета у потребителя электроэнергии (его представителя), у лиц принимавших участие в проверке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Э4 |  |  | - Удалить бригаду с рабочего места. - Уведомить вышестоящий оперативный персонал об окончании работ. - Оформление окончания работ. Внимание: по окончанию работ акт допуска прибора учета в эксплуатацию должен быть сдан работнику, ответственному за внесение информации в программный комплекс SAP/IS-U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Принципиальная схема включения. рис.1. Схема подключения счетчика - Проверка правильности работы счетчика: Необходимо выполнить замер фазного тока и напряжения. Замерить время, за которое диск счетчика (световой индикатор) делает определенное число оборотов (световых импульсов). Фактическая мощность, подводимая к счетчику, Вт: Рфакт = (Ia+Ib+Ic)*Uсредн.* Cos φ, где: Ia,Ib,Ic – измеренный фазный ток, А; Uсредн.=(Ua+Ub+Uc)/3 – среднее напряжение фаз, В Ua,Ub,Uc – измеренное фазное напряжение, В; Cos φ= 0,8 либо по замеру, при подключенной известной только активной нагрузке принять равным 1. При применении токоизмерительных клещей с функцией ваттметра Рфакт принять по замеру. Мощность, регистрируемая счетчиком, Вт: Рсч=3,6*106*NT*C, где: N – количество оборотов или импульсов; Т – время замера (сек); С – передаточное число счетчика (об/кВт*час, имп/кВт*час). При проверке электронного счетчика с ЖКИ, имеющего функцию отображения параметров сети, Рсч принять по данным счетчика. Определение погрешности: δ=Рсч-РфактРфакт*100, % Значение погрешности не должно превышать 10%. При неравномерной нагрузке необходимо произвести проверку правильности работы счетчика с использованием эталонного оборудования. При наличии на счетчике 3-х индикаторов нагрузки (для каждой из фаз) проверку правильности работы счетчика проводить пофазно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Замена 3-х фазного счетчика электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в электроустановках до 1000В физических лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа по ЭБ |  |  | Принятое обозначение |  |  |  | Кол-во человек |  |  | Итого человек |  | Норма времени |
| Производитель работ: электромонтер (инженер, мастер, техник) Член бригады: электромонтер (инженер, мастер, техник, контролер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее IV Не менее III |  |  | Э4 Э3 |  |  |  | 1 1 |  |  | 2 |  | 1,82 ч. |
| Основные и дополнительные средства защиты, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  | Правила и инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  | Особые условия проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецодежда и спецобувь - 2 комплекта Перчатки диэлектрические - 1 пара Указатель напряжения 0,4кВ однополюсный - 1 шт. Указатель напряжения 0,4кВ двухполюсный - 1 шт. Инструмент с изолирующими рукоятками - 1 комплект Защитные очки - 2шт. Клещи токоизмерительные - 1шт. Газовый баллончик или ультразвуковой прибор для отпугивания собак - 1шт. |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Инструкция по охране труда электромонтёра по эксплуатации электросчетчиков. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». |  |  |  |  |  |  |  | Указанный состав бригады является минимальным. Работа проводится по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, в присутствии потребителя (его представителя). Работа может выполняться по распоряжению. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое оснащение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектующие изделия и материалы |  |  |  |  |  | Приспособления, приборы, инвентарь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства оказания первой помощи. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Счетчик трехфазный. 2. Пломбировочный материал. 3. Бланки актов проверки (допуска в эксплуатацию) и неучтенного потребления. |  |  |  |  |  | Вольтамперфазометр (ВАФ) - 1шт. Секундомер - 1шт. Электрический фонарь - 1шт. Монтажный инструмент - 1 комплект Набор метизов - 1 комплект Ручка шариковая - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аптечка первой медицинской помощи (находится в бригадном автомобиле). |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |
| Этапы выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | Э4 | 1 | Э4Э3 |  |  | 2 | Э4Э3 |  |  | 3 |  | Э4Э3 |  |  |  |  | 4 |  | Э4 |  |
|  |  |  | Подготовка к работе |  | Допуск к работе |  |  |  | Замена электросчётчика |  |  |  |  | Проверка правильности работы электросчетчика |  |  |  |  |  |  | Окончание работ. |  |
| Технология работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  | Содержание операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э4 |  | - Получение производственного задания на выполнение работ. - Проверка наличия, исправности и пригодности средств защиты, инструмента, материалов и приспособлений. - Перемещение к месту производства работ. - Допуск потребителем электрической энергии к счетчику электрической энергии (далее – счетчик, прибор учета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э4Э3 |  | - Обеспечить освещение рабочего места. - Произвести осмотр ввода (вторичных цепей измерительных трансформаторов тока) на предмет целостности и несанкционированного вмешательства с целью искажения показаний прибора учета. - Произвести осмотр и фотофиксацию состояния шкафа учета, а так же пломб и знаков визуального контроля, установленных на нем и соответствие их номеров данным предыдушей проверки. - Проверить исправность указателей напряжения на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением. - Проверить отсутствие напряжения на металлических панелях крепления счетчика. - Проверить соответствие типа и заводского номера установленного счетчика сведениям предыдущей проверки. - Проверить наличие и целостность установленных пломб и (или) знаков поверки. - Проверить наличие и целостность установленных контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также соответствие их номеров данным предыдущей проверки. - Визуально проверить отсутствие нарушений, при которых прибор учета не пригоден к коммерческим расчетам (механическое повреждение прибора учета, неотображение результатов измерений, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета). - Отключить нагрузку. - Отключить напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить отключенное положение коммутационных аппаратов. - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях между каждой фазой и нулем и между фазами. - Проверить срок поверки измерительных трансформаторов тока. Внимание: выявленные нарушения в учете электроэнергии должны быть оформлены актом о неучтенном потреблении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э4Э3 |  | - Снять контрольные пломбы и клеммную крышку счетчика. - Произвести проверку схемы подключения, согласно указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Произвести отключение электросчётчика. - Произвести демонтаж электросчётчика. - Установить электросчётчик. - Произвести подключение счетчика согласно схемы, указанной на рис.1 (в паспорте к прибору учета) и маркировки проводов.1 - Проверить затяжку клеммных зажимов счетчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э4Э3 |  | - Подать напряжение вводным коммутационным аппаратом. - Проверить наличие напряжения на клеммах счетчика - Подключить нагрузку. - Проверить правильность работы счетчика. - Установить клеммную крышку счетчика. - Опломбировать клеммную крышку счетчика (вводной коммутационный аппарат, шкаф учета). - Произвести фотофиксацию шкафа учета, прибора учета, вводного коммутационного аппарата, а так же пломб и знаков визуального контроля, установленных на них. - Составить акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета установленной формы.** - Подписать акт замены (допуска в эксплуатацию) прибора учета у потребителя электроэнергии (его представителя), у лиц принимавших участие в проверке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э4 |  | - Удалить бригаду с рабочего места. - Уведомить вышестоящий оперативный персонал об окончании работ. - Оформить окончание работ. Внимание: по окончанию работ акт допуска прибора учета в эксплуатацию должен быть сдан работнику, ответственному за внесение информации в программный комплекс SAP/IS-U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Принципиальная схема включения. рис.1. Схема подключения счетчика - Проверка правильности работы счетчика: Необходимо выполнить замер фазного тока и напряжения. Замерить время, за которое диск счетчика (световой индикатор) делает определенное число оборотов (световых импульсов). Фактическая мощность, подводимая к счетчику, Вт: Рфакт = (Ia+Ib+Ic)*Uсредн.* Cos φ, где: Ia,Ib,Ic – измеренный фазный ток, А; Uсредн.=(Ua+Ub+Uc)/3 – среднее напряжение фаз, В Ua,Ub,Uc – измеренное фазное напряжение, В; Cos φ= 0,8 либо по замеру, при подключенной известной только активной нагрузке принять равным 1. При применении токоизмерительных клещей, ВАФ с функцией ваттметра Рфакт принять по замеру. Мощность, регистрируемая счетчиком, Вт: Рсч=3,6*106*NT*C, где: N – количество оборотов или импульсов; Т – время замера (сек); С – передаточное число счетчика (об/кВт*час, имп/кВт*час). При проверке электронного счетчика с ЖКИ, имеющего функцию отображения параметров сети, Рсч принять по данным счетчика. Определение погрешности: δ=Рсч-РфактРфакт*100, % Значение погрешности не должно превышать 10%. При неравномерной нагрузке необходимо произвести проверку правильности работы счетчика с использованием эталонного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |